# UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL CARIBE — SISTEMA DE CATASTRO INSTITUCIONAL — 2026

LÁMINA CATASTRAL VALIDADA — AUDITORIO PRINCIPAL — VERSIÓN VALIDADA 2026 · POST-SISMO 24/06/2026 (M7.2+M7.5)

CUL-AUM-02 / UMC-ED-007 — AULA MAGNA - AUDITORIUM / Galería de Honor — Auditorio “Almte. García Rojas” — Fracción 1 — 28-08-1951 Gutiérrez & Co. + Malaussena

⚠️ CORRECCIÓN CÓDIGOS: Homologa CUL-AUD-01→CUL-AUM-02 y UMC-ED-002→UMC-ED-007 — NO APTO USO RESTRINGIDO 🔴 — Inventario 198 PDF + 487 fotos + 28 post-sismo IMG_1785-1833

## FICHA DE DATOS CATASTRALES (Validada contra Planos MOP)

| Campo | Valor validado |
| --- | --- |
| Denominación | AULA MAGNA - AUDITORIUM / Galería de Honor — Auditorio Principal "Almirante en Jefe José María García Rojas" — Fracción 1 |
| Sector | Proa-Babor / Noroeste (corrige Popa-Babor / Sur (Fracción 1 — referencia de torre)) — Proa = Norte-Noroeste hacia el litoral; Babor = Oeste; Estribor = Este; Popa = Sur-Sureste hacia ladera |
| Área construida | Neto 225.5 m² / Total 341 m² (sala 216 + escenario 40 + foyer 40 + palco 20 + SS/circ 25) |
| Niveles / Altura | 1 planta + palco oficial elevado (cota +2.15 m) — Total 7.8 m (butacas 3.3 m, escenario 5.3 m, vestíbulo 4.2 m) |
| Uso principal | Formación académica, actos institucionales y ceremonias marineras, conferencias, foros del gremio de Marina Mercante y actividades culturales |
| Dependencias | Sala principal con 300 butacas (15 filas × 20); Escenario 8×5 m con estrado; Vestíbulo / foyer central 40 m²; Palco oficial elevado 20 m² (2 laterales); Camerinos (2 detrás de escenario); Galería de Honor; 2 escaleras laterales (Norte y Sur, ancho ~1.20 m); 2 baterías sanitarias separadas por sexo; Biblioteca y administración (cuerpos adyacentes Fracción 1 — a verificar linderos); Caja de incendio (red Hidroven) IMG_2243 P03-L9-A; Unidad central A/C (destruida 24/06/2026 por caída torre UMC-ED-003 — a reponer); Ductería principal y difusores en plafond Travacustic (posible afectación por escombros — a inspeccionar tras retiro plafond) |
| Capacidad | 320 personas (300+20) |
| Estado | Nominal: Íntegro — Activo (1958-2026 funcionamiento continuo) — Actual: NO APTO para actos ceremoniales y académicos tras doblete 24/06/2026 (M7.2 + M7.5). Fisuras en revestimiento, desprendimientos parciales de plafond Travacustic y techo deflector 1958, fisuras diagonales en mampostería. Unidad central de A/C destruida por colapso de Torre de Observación (escombros sobre equipo, ductería y acometida). Requiere retiro controlado de revestimiento + escombros torre/AC, inspección intrusiva, reforzamiento y reposición integral climatización. — Riesgo: ROJO — Uso restringido hasta inspección estructural + peritaje electromecánico y manejo ambiental refrigerante |
| Año | 1951 (proyecto 28-08-1951) / 1958 (corrección acústica techo deflector) — MOP, sello ministerial visible |
| Coordenada | 10°36'02.53"N — 67°01'56.56"O (WGS-84 / SIRGAS-REGVEN 19N (Catia La Mar)) |

## TABLA CODIFICADA — 50 REGISTROS

| ID | Concepto | Descripción | Valor | Cód. Func. | Cód. Infra | Verif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Identificación del bien | Aula Magna - Auditorium / Galería de Honor "Almirante en Jefe José María García Rojas" | — | CUL-AUM-02 | UMC-ED-007 | ✅ Verificado |
| C-02 | Tipo de edificación | Sala de actos con escenario, butacas, vestíbulo, foyer y palco elevado | — | CUL-AUM | UMC-ED | ✅ |
| C-03 | Sector / Orientación naval | Proa-Babor / Noroeste (frente litoral). Corrige Popa-Babor anterior (ref. torre) | — | — | UMC-ED-007-S01 | ✅ Corregido |
| C-04 | Diseñador estructural original | Oficina Técnica Gutiérrez & Co. S.A. / Gutiérrez y Acuña | — | — | UMC-ED-007-D01 | ✅ |
| C-05 | Arquitecto | Luis Raimundo Malaussena Andueza (L. Malaussena) | — | — | UMC-ED-007-D02 | ✅ |
| C-06 | Fecha proyecto | 28-08-1951 (sello MOP visible) | — | — | UMC-ED-007-D03 | ✅ |
| C-07 | Corrección acústica | Techo deflector yeso/madera/metal lath — Agosto 1958 (P04-L15-C) | — | — | UMC-ED-007-D04 | ✅ |
| C-08 | Fracción MOP | Fracción 1 (Auditorio + Torre) — Escuela Náutica Venezuela | — | — | UMC-ED-007-F01 | ✅ |
| C-09 | Área construida neta Aula Magna | 225.5 m² (solo sala auditorio) | 225.5 m² | — | UMC-ED-007-A01 | ⚠️ Segregada |
| C-10 | Área sala principal (ejes) | 12×18 m = 216 m² | 216 m² | — | UMC-ED-007-A02 | ✅ |
| C-11 | Área escenario | 8×5 m = 40 m² | ~40 m² | — | UMC-ED-007-A03 | ✅ |
| C-12 | Área vestíbulo/foyer | Vestíbulo central + pasillo entrada | ~40 m² | — | UMC-ED-007-A04 | ✅ |
| C-13 | Área palco oficial | 2 palcos laterales 10 m² c/u | 20 m² | — | UMC-ED-007-A05 | ✅ |
| C-14 | Área total con dependencias | Sala+escenario+foyer+palco+SS+circulaciones | ~341 m² | — | UMC-ED-007-A06 | ✅ Calculado |
| C-15 | Servicios y circulaciones | 2 baterías SS + camerinos + galería + escaleras | ~25 m² | — | UMC-ED-007-A07 | ✅ |
| C-16 | Nº niveles | 1 planta + palco elevado | 1+palco | — | UMC-ED-007-N01 | ✅ |
| C-17 | Altura butacas | Cota baja sala | 3.30 m | — | UMC-ED-007-N02 | ✅ IMG_2365 |
| C-18 | Altura escenario | Boca escena + plafond | 5.30 m | — | UMC-ED-007-N03 | ✅ IMG_2365 |
| C-19 | Altura vestíbulo | Techo foyer | 4.20 m | — | UMC-ED-007-N04 | ✅ IMG_2365 |
| C-20 | Altura total | Punto más alto cubierta | 7.80 m | — | UMC-ED-007-N05 | ✅ IMG_2362 |
| C-21 | Cota escenario | Sobre nivel butacas | +0.95 m | — | UMC-ED-007-N06 | ✅ |
| C-22 | Cota palco | Palco oficial | +2.15 m | — | UMC-ED-007-N07 | ✅ IMG_2364 |
| C-23 | Armadura A | Cercha metálica soldada Auditorio | Luz 20.80 m | — | UMC-ED-007-EST01 | ✅ IMG_2184 |
| C-24 | Armadura B | Cercha metálica soldada cuerpo principal | Luz 17.20 m | — | UMC-ED-007-EST02 | ✅ IMG_2184 |
| C-25 | Vigas acarteladas | 1V14, 1V14a, 1V15, 1V16 | Envigado P0102-L4-A | — | UMC-ED-007-EST03 | ✅ |
| C-26 | Losas | Losas Fracción 1 + envigado P.A. | — | — | UMC-ED-007-EST04 | ✅ IMG_2148-2150 |
| C-27 | Plafond Travacustic | Sala auditorio escala 1:50 + pérgola 1:2 | — | — | UMC-ED-007-M01 | ✅ IMG_2137 |
| C-28 | Techo deflector 1958 | Armadura madera + tirantes + metal lath + yeso | — | — | UMC-ED-007-M02 | ✅ IMG_2485-2490 |
| C-29 | Fachada | Mampostería + friso | — | — | UMC-ED-007-M03 | ✅ |
| C-30 | Ventanales foyer | 4 tipologías 1:20 + 8 secciones 1:1 | — | — | UMC-ED-007-M04 | ✅ IMG_2140 |
| C-31 | Ventilación | Luces Tipo 63 90×60 cm | 90×60 cm | — | UMC-ED-007-M05 | ✅ IMG_2468-2470 |
| C-32 | Uniones metálicas | Yugos, pernos, cartelas techo/foro + armadura inclinada proscenio | — | — | UMC-ED-007-M06 | ✅ IMG_2335-2339 |
| C-33 | Capacidad butacas | 15 filas × 20 = 300 | 300 | — | UMC-ED-007-CP01 | ✅ |
| C-34 | Capacidad palco | 2 palcos | 20 | — | UMC-ED-007-CP02 | ✅ |
| C-35 | Capacidad total | Butacas+palco | 320 | — | UMC-ED-007-CP03 | ✅ |
| C-36 | Escaleras | 2 laterales ancho 1.20 m | 2 uds | — | UMC-ED-007-EC01 | ✅ |
| C-37 | Servicios sanitarios | 2 baterías por sexo en laterales | 2 | — | UMC-ED-007-I01 | ✅ IMG_2363 |
| C-38 | Agua (Hidroven) | Red general + caja incendio auditorio | — | — | UMC-ED-007-I02 | ✅ IMG_2243 P03-L9-A |
| C-39 | Climatización central A/C | Unidad central 20-30 TR + ductería plafond — Destruida 24/06/2026 por colapso torre UMC-ED-003 | DESTRUIDA 🔴 | — | UMC-ED-007-MEC01 | 🔴 Destruida |
| C-40 | Iluminación | Tubos fluorescentes en plafond | — | — | UMC-ED-007-IL01 | ✅ IMG_2137 |
| C-41 | Coordenada centroide | 10°36'02.53"N 67°1'56.56"O WGS-84 | Ver ficha | — | UMC-ED-007-G01 | ⚠️ Inferida |
| C-42 | Sistema geodésico | WGS-84 / SIRGAS-REGVEN Zona 19N | — | — | UMC-ED-007-G02 | ⚠️ |
| C-43 | Zona sísmica COVENIN 1756 | Zona 6 (alta peligrosidad) costa La Guaira | Zona 6 | — | UMC-ED-007-S01 | ⚠️ Obligatorio |
| C-44 | Año construcción | 1951 proyecto / 1958 corrección acústica | 1951/1958 | — | UMC-ED-007-T01 | ✅ |
| C-45 | Cronología lámina | Levantamiento 2026 | 2026 | — | UMC-ED-007-T02 | ✅ |
| C-46 | Estado nominal | Íntegro 1958-2026 | Activo | — | UMC-ED-007-E01 | ✅ |
| C-47 | Estado actual post-sismo | NO APTO — fisuras revestimiento, desprendimiento plafond | ROJO | — | UMC-ED-007-E02 | 🔴 24/06/2026 |
| C-48 | Relación con torre | Fracción 1: Auditorio al sur de Torre CUL-TOO-02 | — | — | UMC-ED-007-R01 | ✅ IMG_2134 |
| C-49 | MOP responsable | Ministerio de Obras Públicas — Dirección Edificios | — | — | UMC-ED-007-H01 | ✅ |
| C-50 | Responsable levantamiento | Prof. Jhonny Da Silva Izquierdo (MSc. Ing. Lic.) 2026 | — | — | UMC-ED-007-R02 | ✅ |
| C-51 | Ductería y difusores | Red ductos en plafond Travacustic — posible abolladura/rotura por escombros torre | A inspeccionar | — | UMC-ED-007-MEC02 | ⚠️ Crit |
| C-52 | Torre Observación vinculada | CUL-TOO-02 / UMC-ED-003 colapso parcial 24/06/2026 — impacto sobre AC y auditorio | Colapsada | CUL-TOO-02 | UMC-ED-003 | 🔴 |

## OBSERVACIONES TÉCNICAS (6 bloques obligatorios)

Codificación y corrección: Homologa CUL-AUD-01/UMC-ED-002 → CUL-AUM-02/UMC-ED-007 según catálogo Área Cultural UMC. Actualizar BD/GIS.

Medidas MOP verificadas: 14 planos verificados P0102-L1-A..L7, P03-L9-A, P04-L1-E..L15-C con signaturas MOP 15 DF 30 / 8.DF.2.364.

Área crítica resuelta: Segregar 225.5 m² neto vs 341 m² total (216+40+40+20+25). Subvaloración 34% si solo neto.

Normas dimensionales: Cumple COVENIN 810/NFPA 101 320p, pasillos 1.20 m. Verificar salidas, PMR, RT60 (deflector fisurado).

Cronología patrimonial: 28-08-1951 Gutiérrez+Malaussena → 1951-58 MOP → Ago58 deflector → 1960-75 torre 12.20→22.02 m → 24-06-2026 M7.2+7.5 → 10-2026 lámina.

Post-sismo quitar revestimiento: Fisuras 0.3-2.5 mm, desprendimiento 1.2 m², plafond/deflector fisurados. Revestimiento OCULTA daño y cae. Acordonar 5 m, picado 100% zonas rojas, calas, 20 esclerometrías, ultrasonido, 3 núcleos. Prohibido repintar sin ATC-20.

## Cronología 1951-2027 y Firmas

Ver cronologia.json para detalle. Firmas: Prof. Jhonny Da Silva Izquierdo MSc Ing Lic (Catastral Senior) / Perito CIV ATC-20 / Rectoría UMC — Fecha ___/___/2026 — Documento Prompt Universal Catastro UMC v3.0 — UMC Catia La Mar, La Guaira.